无油压缩空气制备系统

用户需求标准

药大制药有限公司

文件审批

|  | 职责 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | 负责URS文件起草 |  |  |
| 部门负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 生产管理负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 质量管理负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 批准人 | 审核、批准URS文件 |  |  |

目录

1.简介	4

2.职责	5

3.制定依据	5

4.用户需求标准	6

5.术语表	17

6.修订历史	18

- 1.简介

- 1.1目的

- 本用户需求（以下简称URS）描述了压缩空气制备系统及其相关配件文件的各种基本需求。供应商应保证该设备符合本文件要求及相关标准和规范。

- 同时，这份用户要求文件也是开展后续相关招投标、采购、制造、安装、调试和验证等工作的基础，并作为合同的附件。

- 1.2范围

- 本URS仅适用于药大制药有限公司（溧水厂区）。此文件将作为供应商对压缩空气制备系统进行加工制造的基础，同时包括了验证、文件系统、安装、运输等相关责任的要求。并且该URS将作为设备招标、采购、设计、构造、安装和确认过程中必需的参考文件。

- 1.3概况

- 本URS系统设备位于动力站。该项目需要满足美国FDA ，欧盟GMP 和中国GMP 以及其它相关规范指南。为达到该目标，需方对需购进的设备提出了相应要求，并形成本文件。本文件将作为详细设计和设备功能设计规范的基础。

- 需方将按照URS的顺序对设备进行验收，供应商需保证设备能够完全通过上述验收过程。需方同时还会对设备EHS的符合性进行验收。

- 本URS文件仅提出设备基本的技术要求，并未限制设备生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。

- 设备生产商所提供的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。功能及质量应符合现行版中国、美国、欧洲药典及GMP要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

- 所有设备的设计、制造、检查、测试、包装和交付、最终检查、测试及验证、培训、售后等活动均由承包方负责。

- 该设备厂商的技术状况必需在行业处于领先地位，在该类设备制造上有丰富的经验，在行业中有较好的声誉；具备良好的GMP意识及行业前瞻性。

- 该类设备在医药行业中有较大的用户群，并且业绩客户使用该设备在医药行业GMP检查及其他检查中未出现任何重大缺陷，在生产过程中未出现任何因设备的原因而产生重大的质量问题。如本研究所需要，承包方应详细提供客户名单，联系方式，为相关人员提供实地考察的机会。

- 设备厂商应有健全的组织机构，职能部门职责明确，有专门的质量管理部门，有健全的质量管理制度，具有专职的售后服务队伍，能提供设备厂商现场审计考察机会。

- 承包方必需提供企业有效的生产经营执照，生产产品的行业检测证明，生产该类设备资质证书，有关企业质量认证的有关证明等。

- 2.职责

- 2.1需求方职责

- 2.1.1 负责解答对于此URS的疑问。

- 2.1.2 提供电源安装到位，380V，3 相5线制，50 Hz，具备安装条件供设备安装。

- 2.2供应商职责

- 2.2.1 依据本URS提供产品。

- 2.2.2 书面形式通知需求方安装前所需要具备的现场条件。

- 2.2.3 负责设备安装

- 2.2.4 负责对需方人员的培训。

- 3.制定依据

- 最新版中国药典

- 最新版欧洲药典和美国药典

- 美国cGMP

- FDA21 CFR Part 11& 177 & 178 & 210 & 211 要求

- The Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) Guide for Validation of Automated Systems in Pharmaceutical Manufacture, Vol. 4.（ISPE）制药生产中的自动化系统验证指南。（ISPE）

- 药品生产质量管理规范2010版

- 自控仪表设计规范

- GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范

- 仪表配管配线设计规定(HG 20512)

- 电气设备安全设计导则(GB 4064)

- 化工企业静电接地设计规程(HGJ 28)

- 《自动化仪表工程及验收规范》GB50131-2007

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001

- 《大气污染物排放标准》GB 16297-1996

- 压缩空气质量等级标准ISO8573.1:2010 Calss:1-2-1

- 国际制药工程协会ISPE相关GEP指南

- 其它适用于本工程的法律法规、行业规范。

- 用户需求标准

- 4.1技术要求

| 编号 | 项目 | 标准（无菌） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性状 | 无色无味 |
| 2 | 水份 | ≤100mg/m³ |
| 3 | 油份 | / |
| 4 | 悬浮粒子 | ≥0.5μm，＜3520 ≥5μm， ＜20 |
| 5 | 浮游菌 | ＜1CFU/m3 |

- 4.2供货范围

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 无油螺杆变频空压机1台。 带电子形式自排水SUS304不锈钢5立方储气罐1套。 微热吸附式干燥机1套。（预留1套并联接口） 冷干机1套（预留1套并联接口） 1微米C级过滤器1套。 0.1微米T级过滤器1套。 0.01微米A级过滤器1套。 活性炭过滤器1套。 带电子形式自排水SUS304不锈钢2立方储罐1套。额定压力10bar。 | 必需 |
| URS002 | 处理量：15.71Nm³/min（0℃标方，0.85Mpa），压力范围：4.5-10bar，目标设定压力：8.5bar。压力露点-40℃以下。 | 必需 |
| URS003 | 供货方需要提供排水装置。冷干机配备电子自动排水阀 | 必需 |
| URS004 | 验证服务，协助提供本设备相应的验证服务，包括：DQ、FAT、IQ、OQ方案起草及执行，协助完成PQ方案、报告及测试 | 必需 |
| URS005 | 文件服务，本URS要求的所有文件。 | 必需 |
| URS006 | 投标时提供完整方案，至少应包括：部件清单（配置表、品牌、型号）、性能参数、投标产品优势分析。 | 必需 |

4.3空压机

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS007 | 空压机调节方式：变频调节（变频器品牌要求：ABB、西门子、罗克韦尔、艾默生-利莱森玛、施耐德、日立或同等品牌；主电机：ABB、西门子、艾默生-利莱森玛、WEG或同等品牌） | 必需 |
| URS008 | 适应最高环境温度45℃ | 必需 |
| URS009 | 排气量调节范围40%-100% | 必需 |
| URS010 | 冷却方式：风冷 | 必需 |
| URS011 | 电机防护等级≥IP23；配电柜防护等级≥IP54 | 必需 |

4.4后处理

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS012 | 配置相应的后处理设备，包括：冷干机、微热再生吸干机及储罐，给出合理的配置方案。后处理品牌：与压缩机同品牌或者同档次产品。 | 必需 |
| URS013 | 单台处理量不低于20M³/min | 必需 |
| URS014 | 工作压力：10Bar | 必需 |
| URS015 | 冷干机 冷却方式：风冷。 压缩机、节流元件、控制元件：日立、SANYON、danfoss、比泽尔 制冷剂：环保冷媒。 露点温度：3℃ 适应最高环境温度：45℃ 具备电子自动排水功能。 具有：远程启\停、运行状态等干接点信号 | 必需 |
| URS016 | 微热再生：A/B塔循环工作。 | 必需 |
| URS017 | 筒体、阀门采用sus304不锈钢。 | 必需 |
| URS018 | 微热再生吸附式干燥机使用氧化铝分子筛，使用年限超过2年。总出为压力露点≤-40℃。 | 必需 |
| URS019 | 具有：远程启\停、运行状态等干接点信号 | 必需 |

4.5管道

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS020 | 所有压力容器和压力管道按10Bar压力设计。 | 必需 |
| URS021 | 管道及阀门的配置需要预留备用机接口。 | 必需 |
| URS022 | 阀门使用卫生级球阀,品牌：远安，东正。 | 必需 |
| URS023 | 总出配在线露点检测仪，露点仪需满足就地显示和远程数据传输显示，品牌需为：维萨拉、萨米尔、米歇尔或同等品牌。 | 必需 |
| URS024 | 气体泄放要使用消声装置。 | 必需 |
| URS025 | 设备、紧固件、密封件应表面光洁、平整、易清洗（或消毒），耐腐蚀，不与物料发生化学反应或吸附，提供报告。 | 必需 |
| URS026 | 压缩空气流经的所有管路、阀门、筒体也均采用SUS304不锈钢，管路排列整齐美观，各金属焊缝、焊点表面应平整抛光，不得有明显焊瘤、余高、裂缝、咬边等缺陷。 空压机内部与空气或压缩空气直接接触的表面粗糙度Ra≤0.8 µm，外表面粗糙度Ra≤1.6µm，提供报告。 所有管机械加工后必需做防锈处理，在高湿，高、低温的情况下，不得生锈。 设备、紧固件、密封件应表面光洁、平整、易清洗（或消毒），耐腐蚀，不与物料发生化学反应或吸附。提供报告。 | 必需 |
| URS027 | 各个零部件、设备、电气及仪表部件都配上金属标牌(有相应的位号)以便于识别和方便操作。 机组外部设置铭牌，材质为不锈钢刻蚀。 对检修或者操作人员有伤害的接触（包含但不限于：触电、烫伤、冻伤、割伤等）必需采取保护措施。 | 必需 |

4.6控制要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS028 | 主要工艺参数可通过操作界面设定和调整，可动态观察影响参数数值。能够实时显示设备运行起止时间和累计运行时间等。 | 必需 |
| URS029 | 设备及工艺出现异常、故障需要被记录。 | 必需 |
| URS030 | 空压机参数设定：使用微电脑输入，不使用机械式参数设定 | 必需 |
| URS031 | 外部公用工程介质或必要条件出现异常时，设备不能启动，并有提示。 | 必需 |
| URS032 | 运行控制方式及要求：每台（套）压缩空气机组均有独立的控制系统，全自动微电脑控制，公制单位；能够显示机组运行状态。有必要的故障报警显示及保护功能；有运行历史、故障记录功能。 | 必需 |
| URS033 | 机组控制应能配置成手动或自动启动／停机，自动运行。控制系统应能提供远程启/停、故障报警等基本功能。 控制系统应能使压缩机平缓启动/停机。 | 必需 |
| URS034 | 远程监控： 空压机预留以太网接口，免费提供通用型通讯协议，以对接工厂的DCS系统。压缩空气机组控制系统应配置完整的控制硬件和软件，免费提供通讯协议直接与楼宇自动化系统连接和通讯。控制器最少还应能接受远距离启动、停机、故障反馈信号及运行参数。 | 必需 |
| URS035 | 系统安全，允许用户使用登录名和密码进行登录。 具有实现3级保护的权限等级功能。每个等级拥有相应的可设置安全权限，用于修改参数及使用屏幕数据。进入各个等级的权限人员由系统管理员设置。提供至少3种不同受限的通行级别。 | 期望 |

4.7制造及加工材料

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS036 | 阀门及管件使用SUS304材质，内抛光。设备及后处理设备与压缩空气接触的部分使用SUS304不锈钢。主机与后处理间对接管道品牌建议为东正、远安。5年内不得有泄露，腐蚀，氧化。不锈钢管道内表面粗糙度要求：Ra＜0.8μm。 | 必需 |
| URS037 | 所有与物料接触的密封部分应优先采用聚四氟，其次使用硅橡胶。其它密封材质必需达到卫生级要求。 | 必需 |
| URS038 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135度倒角过渡，紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 | 必需 |
| URS039 | 设备所有的铸造和加工件没有缺陷。 | 必需 |
| URS040 | 设备应贴有标准设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
| URS041 | 管道满足ISO2037要求。 | 必需 |

4.8仪表

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS042 | 所有仪表应提供合格证或报告。 | 必需 |

4.9润滑要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS043 | 如需要日常加注润滑油，供方需提供设备所需接收润滑点标识图及加注周期。 | 必需 |
| URS044 | 设备内的润滑油依供方设计要求，但应确保不能泄露。供方提供首次加入润滑油，加入量满足设备要求。 | 必需 |
| URS045 | 设备上或者文件中有润滑图和润滑表，并注明各润滑点的所有润滑油牌号、建议润滑周期等。 | 必需 |
| URS046 | 设备上用的任何润滑油、润滑剂应该是无毒的、润滑油不能和药物及清洁用水相接触。 | 必需 |
| URS047 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |
| URS048 | 提供润滑表，所有的滑动部件和轴承都要周期性提供润滑剂，润滑剂的润滑方式要符合GMP要求，不得对环境造成污染。 | 必需 |

- 4.10EHS要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS049 | 设备负载运行状态下，距离设备1米内其噪音不超过80分贝。 | 必需 |
| URS050 | 与操作工接触的保温层外表面，保证其在循环过程中的温度为≤40℃。 | 必需 |
| URS051 | 所有热表面、噪音都要有安全警告标识。 | 期望 |
| URS052 | 设备部位任何不能有锋利的边缘和尖角，以防伤害操作者。 | 必需 |
| URS053 | 设备应有过载保护、漏电保护、接地保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必需配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |
| URS054 | 空压机主要受压元件的设计与制造应符合GB 150和《压力容器安全技术监察规程》中的有关规定要求。 | 必需 |
| URS055 | 空压机的安全阀、压力表应符合《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。 | 必需 |
| URS056 | 设备危险旋转零部件应装有防护罩。 | 必需 |
| URS057 | 有接地装置，电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS058 | 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必需人工启动，以保护人员、设备和产品。 | 必需 |
| URS059 | 设备应在易于操作的位置设置急停开关；设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转；急停开关复位后，仅在进行复位和启动操作后，设备方可进入运行状态。 | 必需 |
| URS060 | 设备安全设计符合相关标准。 | 必需 |
| URS061 | 配合压力容器报验，提供所有压力容器设计、制造等文件。 | 必需 |
| URS062 | 电气柜220V及以上电压，不允许有裸露的母排、接线端。 | 必需 |
| URS063 | 需符合国际和中国相关法律法规要求。 | 必需 |

- 4.11验证要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS064 | 验证服务要求供应商需协助甲方完成详细的符合相关规范、标准的验证文件（易损件风险分析、可追溯文件、FAT、SAT、安装调试文件等），并在中标后协助完成风险评估、FAT、安装调试文件等的主要文件目录，提供设备资料、文件、图纸等，协同需方进行相关的验证工作，整体符合相关规范、标准要求。 | 必需 |
| URS065 | 供应商在需方参与的情况下执行FAT，应根据需方的URS、相关规范、标准完成测试，并出具测试报告。 供应商应提供测试偏差分析报告，并提交相应纠偏措施。 | 必需 |
| URS066 | FAT时产生的费用包含于设备成本中。 | 必需 |
| URS067 | FAT内容应包括：但不限于此： 根据需方URS、相关规范、标准，列出测试内容； 完成FAT测试报告； 交付文件的确认； 设备外观确认； 设备电气安装确认； 设备运行检测（包括性能测试、系统参数测试、全载排气压力，排期温度、排气量、功率等）； 测试设备清单； 合格证书确认。 | 必需 |
| URS068 | 供货方协助完成IQ、OQ、PQ方案、报告及测试 | 必需 |
| URS069 | 供应商应派遣有实践经验的技术人员与需方及设备安装单位一起进行设备的调试及试运行工作。因设备自身质量问题或生产厂家指导安装出现差错, 供应商应全权负责消除差错，直到满足需方要求。 | 必需 |
| URS070 | 在调试期间供应商应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由供应商负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内，并提供检定证书。 | 必需 |
| URS071 | 设备安装完成后供应商有技术人员协同需方进行系统试运行，能够连续保证一个月系统正常运行无故障为验收合格。 | 必需 |

- 4.12文件要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS072 | - 电气： - 电气原理图。 - 仪表： - 合格证书。 - 设备的说明书，包括（但不仅限于）搬运、安装、操作、维护保养等。 - 设备的P&ID图。 - 设备的易损件清单。 - 设备的备品备件清单。 | 必需 |
| URS073 | 仪表计量：具备第三方（国家认可的第三方）计量证书。（仪表第三方的校验需要在OQ前完成，在IQ报告签批前） | 期望 |
| URS074 | HMI操作界面程序 运行维护手册（使用说明书、故障维修说明书） | 必需 |
| URS075 | 整机合格证 | 必需 |
| URS076 | 中文的操作手册、维护手册、安装手册、零部件清单手册，该部分文件必需随设备发运时一起提供 | 必需 |
| URS077 | 设备外形尺寸图、系统工艺流程图、电气原理图、接线图； | 必需 |
| URS078 | 设备附带文件资料 官方认证文献：压力容器证书、设备安全证书等； 提供压力试验报告 | 必需 |
| URS079 | 所有文件需要提供纸质版及电子版。 | 必需 |

- 4.13培训及售后服务要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS080 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS081 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |
| URS082 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |
| URS083 | 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必需 |
| URS084 | 供应商必需使用标准配件，若不使用标准配件的，后期的供货价格不得高于市场同类别最低价格，且需要享受主合同的最低折扣。 | 必需 |
| URS085 | 供应商对设备终身服务。需方需要时提供技术支持。 | 必需 |
| URS086 | 安装调试时对需方维护人员、操作人员进行培训，培训需达到以下标准：（1）维护人员熟练掌握设备基本原理，具备基本维护能力；（2）操作人员能够熟练操作设备。 | 必需 |
| URS087 | 设备交付需方使用后，供方每年根据需方要求派技术人员进行回访，对设备的使用状况进行了解并对需方可能存在的问题进行帮助解决。 | 期望 |
| URS088 | 在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题, 供应商负责无偿维修或更换。 供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式。 | 必需 |
| URS089 | 供应商需提供至少三年的维护保养及易损件更换方案，且方案要求需满足接收方文件资料规程要求 | 必需 |
| URS090 | 提供24小时服务应答，2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，维修人员到现场12小时内，修复开机或提交设备维修方案，提供不间断的服务直到设备正常运行并提供设备维修报告。 | 必需 |
| URS091 | 备件供应：供应商确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要，并提供可满足三年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。在设备使用寿命内，供应商应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 期望 |

- 4.14装卸运输要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS092 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，运输途中导致的设备损坏，供应商承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS093 | 要求将设备固定于有足够强度的木质支撑平台上，整个支撑平台由木质框架结构和周围木板覆盖，避免装卸及运输过程中的碰撞。 | 必需 |
| URS094 | 在设备的外包装上，必需明确设备的垂直及水平运输受力位置，方式，重心，允许的倾斜度，设备总质量，总体积，尺寸。 | 必需 |
| URS095 | 供方负责运输（包括设备下货），并承担运输费用。 | 必需 |
| URS096 | 设备到货清单必需详列每装箱内容物。 | 必需 |

- 4.15安装及调试要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS097 | 设备到货，需方通知供应商来厂安装日期起，应在10日内完成安装，试车。调试完成后，稳定运行60天无故障，如有故障应在4小时内完成维修，如在规定时间内无法解决，由供方赔偿购买方的经济损失。 | 必需 |
| URS098 | 空压机、冷干机、吸干机、过滤器及储罐之间的管道、阀门由设备供货方安装。 | 必需 |
| URS099 | 提供整套设备及其所涉及到的就位、安装、配接、调试、自控调试、验证、售后服务。 | 必需 |
| URS100 | 甲方只提供压缩空气预留的出气接口，提供三相380V总开关电源，提供配电房配电柜、电缆以及接头；空压机端、后处理接线在调试时由供应商完成 | 必需 |
| URS101 | 供方人员协助购买方报检，办理注册登记 | 必需 |
| URS102 | 现场装配调试人员必需服从厂区的管理制度及工作作息时间。 | 必需 |
| URS103 | 现场装配调试前必需了解现场的条件，安排好调试计划。 | 必需 |
| URS104 | 考虑未来系统的配接、兼容，并考虑用气的特点提供优化后的运行方案。 | 必需 |
| URS105 | 试车零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必需 |

- 4.16验收交货要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS106 | 供应商应当在签定合同后90天内设备具备交货条件。 | 必需 |
| URS107 | 供应商应当在接到发货通知所指定的日期将设备运抵公司，并约时间双方共同开箱验收。 | 必需 |
| URS108 | 生产厂家必需提供设备安装指导，并由供应商提供系统安装。 | 必需 |
| URS109 | 设备到货拆箱时供应商必需陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及期附件有任何损坏、缺少，供货商承担全部责任。 | 必需 |

- 4.17变更管理

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS110 | 对所有变更，设计方应及时地、全面地进行记录，并评估变更影响。 | 必需 |
| URS111 | 项目中的所有变更都应经买方批准 | 必需 |
| URS112 | URS未提及或报价中未提及但必需要满足基本功能要求。 | 必需 |

- 4.18其他

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS113 | 系统安装应有已通过中国《药品生产质量管理规范（2010年修订）》认证工程施工业绩。 | 必需 |
| URS114 | 基本规格内容,技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料,若有任何问题应于契约订定前先知会需方,在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据。 | 必需 |
| URS115 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自行承担。 | 必需 |
| URS116 | 所有的设计、制造、检查和测试、包装和交付安装、调试、试运行、最终检查等等活动由供应商负责，必需严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。 | 必需 |
| URS117 | 顺从相关的标准和规范以及本采购要求不能减轻供应商对设备的正确的设计和制造、对所有功能描述和操作条件的完全满足的所应负的所有责任。 | 必需 |

- 术语表

| - 术语 | - 中文定义 |
| --- | --- |
| - FDA | - 食品与药物管理局 Food and Drugs Administration |
| - GMP | - 药品生产质量管理规范 Good Manufacturing Practices |
| - EHS | - 职业健康，安全管理，卫生管理 |
| - ISPE | - 国际制药工程协会 International Society for Pharmaceutical Engineering |
| - FAT | - 工厂验收测试 Factory Acceptance Test |
| - SAT | - 现场验收测试 Site Acceptance Test |
| - DQ | - 设计确认 Design Qualification |
| - IQ | - 安装确认 Installation Qualification |
| - OQ | - 运行确认 Operational Qualification |
| - PQ | - 性能确认 Performance Qualification |
| - DCS | - 分散控制系统 Distributed Control System |
| - P&ID | - 管路及仪表图 Piping and Instruments Diagram |
| - HMI | - 人机界面 Human Machine Interface |

- 6.修订历史

| - 版本号 | - 批准日期 | - 修订原因、依据及详细修订内容 |
| --- | --- | --- |
| - 01 |  |  |